OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W RAMACH DOPOSAŻENIA GMINY BRZOSTEK W SPRZĘT SŁUŻĄCY OCHRONIE LUDNOŚCI
Dostawa 1 sztuki agregatu prądotwórczego
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej, wyprodukowanego w Polsce, zgodnego z obowiązującymi normami, gotowego do pracy po instalacji i uruchomieniu.

Urządzenie musi pochodzić z bieżącej produkcji seryjnej, być wolne od wad oraz posiadać oznakowanie CE.

Producent agregatu powinien posiadać wdrożone systemy: ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.
2. Normy i wymagania ogólne
Agregat musi spełniać co najmniej następujące normy i dyrektywy:

· Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

· Dyrektywa EMC 2014/30/UE

· Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

· Dyrektywy hałasowe 2000/14/WE, 2005/88/WE

· PN-EN ISO 8528-13:2016-07

· PN-EN ISO 3744:2011

· ISO 8528-1:2005

3. Wymagania techniczne agregatu
3.1. Parametry elektryczne
· Moc znamionowa PRP: około 50 kVA (min. 40 kW)
· Moc awaryjna LTP: min. 55 kVA (ok. 44 kW)
· Napięcie wyjściowe: 400/230 V
· Częstotliwość: 50 Hz
· Ilość faz: 3
· Współczynnik mocy: cos φ = około 0,8
3.2. Wersja wykonania
· Wymagana wersja: agregat w obudowie dźwiękochłonnej, wyciszonej
· Obudowa z niepalną pianką wygłuszającą
· Otwory serwisowe: co najmniej 4 drzwi dostępowe
· Wylot spalin oraz gorącego powietrza przez górną część obudowy

· Podejście kablowe po lewej stronie, pod wyłącznikiem głównym
3.3. Wymiary i konstrukcja
· Maksymalne wymiary agregatu (dł./szer./wys.): około 2300 x 1000 x 1545 mm
· Konstrukcja umożliwiająca transport: wózkiem widłowym, HDS, dźwigiem
· Rama na wibroizolatorach – stopy gumowe

· Zewnętrzny przycisk awaryjnego zatrzymania STOP

4. Zbiornik paliwa i eksploatacja
· Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów (ok. 101 l)
· Czas pracy przy 75% obciążeniu: min. 11,3 h
· Czas pracy przy 100% obciążeniu: min. 8,5 h
· Wyposażenie:

· czujnik poziomu paliwa z procentowym wskazaniem

· alarm poziomu paliwa przy 15%

· automatyczne wyłączenie przy 5%

· korek spustowy

· dodatkowy otwór serwisowy w zbiorniku pod instalację zewnętrzną
Tłumik dźwięków stalowy – redukcja hałasu około –35 dB(A).
5. Silnik
· Typ: diesel
· Moc znamionowa PRP: min. 48 kW
· Ilość cylindrów: 4L
· Obroty: 1500 r.p.m.
· Wtrysk: bezpośredni
· Regulacja obrotów: elektroniczna
· Emisja spalin: min. Stage II
· Chłodzenie: glikolowe
· Spalanie paliwa:
· przy 75% obciążenia — nie więcej niż ok. 8,9 l/h
· przy 100% obciążenia — nie więcej niż ok. 11,9 l/h
Silnik musi posiadać:

· podgrzewacz bloku sterowany automatycznie

· układ 12 V

· akumulator 12 V

· automatyczną ładowarkę buforową (około 12V / 5A)

· osłony elementów gorących oraz ruchomych

6. Prądnica
· Typ: synchroniczna, bezszczotkowa
· Regulacja: elektroniczna AVR
· Klasa izolacji: H
· Klasa ochrony: IP23
· Złącze: elastyczny dysk
· Wykonanie stojana z poskokiem 2/3 – wymagane

· Wytrzymałość zwarciowa: > 300% obciążenia znamionowego
7. Sterownik i szafa sterownicza
Sterownik musi umożliwiać pełną obsługę agregatu i monitorowanie parametrów.
Wymagania minimalne:
Funkcje:
· praca w trybach: wyłączony / ręczny / automatyczny / test

· obsługa układu SZR

· pomiary: napięcia, prądy, częstotliwość, moc, cos φ

· pomiar paliwa, temperatury, ciśnienia oleju, napięcia akumulatora

· analiza harmonicznych

· dziennik min. 400 zdarzeń

· graficzny wyświetlacz LCD min. 128×64

· wolne sloty na dodatkowe moduły (GSM/Ethernet/RS-485)
Komunikacja:
· USB

· RS-232 (ok. 2400–115200)

· RS-485 (opcjonalnie)

· CANBUS J1939

· opcjonalnie: GPRS / Modbus RTU / Modbus TCP / SMS

Sterownik musi umożliwiać sterowanie pompą paliwa oraz posiadać liczne wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe.
Wymagania dla szafy elektrycznej:
· Wykonana na podzespołach renomowanych producentów

· Wyłącznik główny mocy

· Zaciski odbioru mocy

· Zaciski sterownicze m.in. do:

· stopu pożarowego (NC)

· podłączenia SZR

· potrzeb własnych agregatu

8. Układ SZR
· Układ SZR typu RTSE
· Przełącznik z napędem silnikowym ATyS d M 125A lub równoważny
9. Wyposażenie standardowe (min.)
· silnik wysokoprężny

· prądnica z AVR

· rama stalowa

· zbiornik paliwa

· wibroizolatory

· tłumik wydechu z kompensatorem

· akumulator rozruchowy

· szafa sterowania

· wyłącznik główny

· przycisk bezpieczeństwa STOP

· płyny eksploatacyjne (bez paliwa)
10. Gwarancja i serwis
· przeglądy gwarancyjne: co około 200 h lub min. raz w roku
· wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne
