ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ

Minimalne wymagania techniczne urządzeń
Publiczne Przedszkole w Brzostku
PV 28,00 kWp + magazyn energii 40,00 kWh

# 1. Zasady oceny zgodności

Parametry wskazane w tabelach stanowią wymagania minimalne. Wykonawca musi wskazać oferowany parametr oraz dokument potwierdzający spełnienie wymagania, w szczególności kartę katalogową, certyfikat, deklarację zgodności, kartę gwarancyjną lub inny dokument producenta.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem wykazania, że spełniają wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego oraz są kompatybilne z dokumentacją projektową.

# 2. Moduły fotowoltaiczne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany | Dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa modułu | minimum 500 Wp |  |  |
| 2 | Technologia ogniw | monokrystaliczne N-Type TOPCon |  |  |
| 3 | Konstrukcja modułu | glass-glass / podwójne szkło |  |  |
| 4 | Sprawność modułu STC | minimum 22,5% |  |  |
| 5 | Tolerancja mocy | 0 do +5 W |  |  |
| 6 | Wymiary modułu PV | referencyjnie 1961 x 1134 x 30 mm; dopuszcza się moduły równoważne, jeżeli projekt rozmieszczenia potwierdzi możliwość montażu i zachowanie mocy 28,00 kWp |  |  |
| 7 | Masa modułu | nie większa niż masa referencyjna 27,5 kg +/- 0,5 kg albo równoważna po potwierdzeniu nośności konstrukcji |  |  |
| 8 | Maksymalne napięcie systemowe | minimum 1500 V DC |  |  |
| 9 | Zakres temperatur pracy | co najmniej od -40°C do +85°C |  |  |
| 10 | Obciążenie mechaniczne front | minimum 5400 Pa |  |  |
| 11 | Obciążenie mechaniczne tył | minimum 2400 Pa |  |  |
| 12 | Puszka przyłączeniowa | minimum IP68 |  |  |
| 13 | Przewody przyłączeniowe | przewody solarne min. 4 mm2 lub zgodne z dokumentacją producenta, długość umożliwiająca prawidłowy montaż |  |  |
| 14 | Konektory | MC4 lub kompatybilne równoważne z zastosowanym systemem, jednego typu i producenta w obrębie połączeń DC |  |  |
| 15 | Klasa bezpieczeństwa | klasa II |  |  |
| 16 | Odporność na grad | minimum średnica 25 mm, prędkość uderzenia 23 m/s |  |  |
| 17 | Współczynnik temperaturowy Pmax | nie gorszy niż -0,30%/°C |  |  |
| 18 | Współczynnik temperaturowy Voc | nie gorszy niż -0,25%/°C |  |  |
| 19 | Współczynnik temperaturowy Isc | nie gorszy niż +0,04%/°C |  |  |
| 20 | Odporność PID | wymagana, potwierdzona certyfikatem lub raportem |  |  |
| 21 | Testy elektroluminescencyjne EL | wymagany raport z testów EL dla oferowanych modułów lub partii produkcyjnej |  |  |
| 22 | Flash-testy modułów PV | wymagany raport z flash-testów dla oferowanych modułów lub partii produkcyjnej, potwierdzający parametry elektryczne modułów w warunkach STC |  |  |
| 23 | Norma jakości modułów | IEC 61215 lub równoważna |  |  |
| 24 | Norma bezpieczeństwa modułów | IEC 61730 lub równoważna |  |  |
| 25 | Certyfikat TÜV | wymagany lub dokument równoważny dla IEC 61215 i IEC 61730 |  |  |
| 26 | Certyfikat TÜV Anti-PID | wymagany lub dokument równoważny potwierdzający odporność PID |  |  |
| 27 | Gwarancja produktowa | minimum 25 lat |  |  |
| 28 | Gwarancja liniowa mocy | minimum 30 lat |  |  |
| 29 | Degradacja w pierwszym roku | nie większa niż 1% |  |  |
| 30 | Roczna degradacja po pierwszym roku | nie większa niż 0,4% rocznie |  |  |
| 31 | Moc po 30 latach | minimum 87,4% mocy początkowej |  |  |
| 32 | Ogniwa | klasa A / I gatunek |  |  |

# 3. Falownik hybrydowy

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany | Dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | trójfazowy falownik hybrydowy |  |  |
| 2 | Moc znamionowa AC | 30 kW |  |  |
| 3 | Maksymalna moc pozorna AC | minimum 33 kVA |  |  |
| 4 | Typ akumulatora | współpraca z akumulatorem litowo-jonowym / wysokonapięciowym |  |  |
| 5 | Zakres napięcia akumulatora | co najmniej 160-700 V |  |  |
| 6 | Maks. prąd ładowania | minimum 100 A |  |  |
| 7 | Maks. prąd rozładowania | minimum 100 A |  |  |
| 8 | Liczba portów akumulatora | minimum 2 |  |  |
| 9 | Maksymalne napięcie wejściowe PV | minimum 1000 V |  |  |
| 10 | Napięcie startowe | nie większe niż 180 V |  |  |
| 11 | Zakres napięcia MPPT | co najmniej 150-850 V |  |  |
| 12 | Liczba MPPT | minimum 3 dla modelu 30 kW lub więcej, zgodnie z kartą producenta |  |  |
| 13 | Liczba stringów na MPPT | zgodna z kartą producenta i projektem rozmieszczenia |  |  |
| 14 | Sprawność maksymalna | minimum 97,6% |  |  |
| 15 | Sprawność europejska | minimum 96,5% |  |  |
| 16 | Wydajność MPPT | minimum 99,9% |  |  |
| 17 | Współczynnik mocy | co najmniej od 0,8 wiodący do 0,8 opóźniony |  |  |
| 18 | THDi | poniżej 3% mocy nominalnej |  |  |
| 19 | Przyłączenie do sieci | 3L+N+PE |  |  |
| 20 | Stopień ochrony | minimum IP65 |  |  |
| 21 | Zakres temperatur pracy | co najmniej od -40°C do +60°C |  |  |
| 22 | Wilgotność otoczenia | 0-100% |  |  |
| 23 | Chłodzenie | inteligentne chłodzenie powietrzne lub równoważne |  |  |
| 24 | Poziom hałasu | nie większy niż 65 dB |  |  |
| 25 | Komunikacja z magazynem | CAN oraz RS485/RS232, zgodnie z dokumentacją producenta |  |  |
| 26 | Monitoring | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN lub rozwiązanie równoważne producenta |  |  |
| 27 | Zabezpieczenia przepięciowe | typ II DC oraz typ II AC lub równoważne, zgodnie z kartą producenta |  |  |
| 28 | Zabezpieczenia zintegrowane | ochrona polaryzacji DC, ochrona AC, termiczna, zwarciowa, monitorowanie sieci, ochrona wyspowa, RCD/RCMU lub równoważne |  |  |
| 29 | Przełącznik wejściowy DC | wymagany, jeżeli wynika z dokumentacji producenta |  |  |
| 30 | Możliwość pracy równoległej | wymagana lub równoważna funkcjonalność, jeżeli przewidziana przez producenta |  |  |
| 31 | Praca poza siecią / backup | wymagana funkcjonalność pracy wyspowej, jeżeli przewidziana przez dokumentację producenta i projekt |  |  |
| 32 | Normy bezpieczeństwa | IEC/EN 62109-1 oraz IEC/EN 62109-2 lub równoważne |  |  |
| 33 | Normy EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 lub równoważne |  |  |
| 34 | Normy przyłączeniowe | zgodność z wymaganiami właściwego OSD i normami wskazanymi przez producenta |  |  |
| 35 | Gwarancja | minimum 5 lat; dopuszczalne wydłużenie zgodnie z ofertą i warunkami producenta |  |  |

# 4. Magazyn energii

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametr oferowany | Dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ magazynu | wysokonapięciowy magazyn energii współpracujący z instalacją PV |  |  |
| 2 | Technologia ogniw | LiFePO4 / LFP |  |  |
| 3 | Pojemność nominalna zestawu | minimum 40 kWh |  |  |
| 4 | Budowa modułowa | wymagana |  |  |
| 5 | Pojemność pojedynczego modułu | 5 kWh lub równoważna konfiguracja pozwalająca uzyskać min. 40 kWh |  |  |
| 6 | Konfiguracja referencyjna | BMS + moduły bateryjne zapewniające 40 kWh |  |  |
| 7 | BMS | wymagany zaawansowany system BMS |  |  |
| 8 | Ogniwa | Grade A / klasa A |  |  |
| 9 | Napięcie nominalne zestawu | zgodne z systemem producenta i kompatybilne z falownikiem, referencyjnie ok. 409 V dla 40 kWh |  |  |
| 10 | Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | minimum 100 A lub zgodnie z kompatybilnym systemem producenta dla 40 kWh |  |  |
| 11 | Skalowalność | możliwość rozbudowy w ramach systemu producenta |  |  |
| 12 | Zakres pojemności systemu | system powinien umożliwiać konfigurację min. 20-65 kWh lub równoważną |  |  |
| 13 | Możliwość łączenia równoległego | wymagana, jeżeli przewidziana w systemie producenta |  |  |
| 14 | Kompatybilność | współpraca z falownikiem wysokonapięciowym zaoferowanym przez Wykonawcę |  |  |
| 15 | Komunikacja | CAN i/lub RS485 zgodnie z dokumentacją producenta i falownika |  |  |
| 16 | Stopień ochrony obudowy | minimum IP21 dla lokalizacji wewnętrznej, chyba że projekt lub lokalizacja wymaga wyższego IP |  |  |
| 17 | Gwarancja | minimum 10 lat |  |  |
| 18 | Dokumentacja połączeń | wymagane kable połączeniowe między modułami oraz komunikacyjne; brakujące kable do falownika po stronie Wykonawcy |  |  |
| 19 | Bezpieczeństwo | wbudowane zabezpieczenia BMS zgodnie z dokumentacją producenta |  |  |
| 20 | Miejsce montażu | wewnątrz budynku, w pomieszczeniu zgodnym z wymaganiami ppoż. i dokumentacją projektową |  |  |

# 5. Wymagane załączniki wykonawcy

karta katalogowa oferowanych modułów PV, falownika i magazynu energii;

certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane dla oferowanych urządzeń;

raport lub zaświadczenie z testów elektroluminescencyjnych modułów PV;

raport lub zaświadczenie z flash-testów modułów PV;

certyfikaty TÜV oraz TÜV Anti-PID lub dokumenty równoważne dla modułów PV;

autoryzacja producenta lub oficjalnego dystrybutora dla falownika i magazynu energii;

projekt rozmieszczenia paneli potwierdzający możliwość wykonania instalacji o mocy 28,00 kWp.