

Gmina Brzostek - dokumentacja przetargowa PV + magazyn energii
STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Publiczne Przedszkole w Brzostku
PV 28,00 kWp + magazyn energii 40,00 kWh

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,00 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 40,00 kWh w obiekcie przy ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego 11 w Brzostku.
2. Zakres robót
dostawa urządzeń i materiałów zgodnych z OPZ oraz ofertą Wykonawcy;
montaż konstrukcji wsporczej i modułów PV;
montaż falownika hybrydowego i magazynu energii;
wykonanie tras kablowych, instalacji DC i AC, połączeń wyrównawczych i uziemienia;
montaż rozdzielnic, zabezpieczeń i rozłączników zgodnie z projektem;
wykonanie oznakowania, w tym oznakowania PV i informacji o napięciu DC;
konfiguracja, uruchomienie, testy, pomiary i szkolenie użytkowników;
przekazanie dokumentacji powykonawczej i gwarancyjnej.
3. Materiały i urządzenia
Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z dokumentacją projektową, OPZ, STWiORB oraz ofertą Wykonawcy. Zmiana urządzeń względem oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4. Wymagania montażowe
przewody DC należy prowadzić w sposób uporządkowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV;
połączenia DC należy wykonywać z użyciem kompatybilnych złączy jednego typu i producenta;
falownik i magazyn energii należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami wentylacyjnymi;
przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej, jeżeli dotyczy;
wszystkie rozdzielnice, trasy i przewody należy trwale oznakować;
połączenia śrubowe należy dokręcać momentami zgodnymi z instrukcjami producentów.
5. Wymagania ppoż. i BHP
Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Instalacja musi zostać oznakowana zgodnie z wymaganiami dla instalacji PV. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca robót oraz za prowadzenie robót w sposób niepowodujący zagrożenia dla użytkowników obiektu.
6. Kontrola jakości
weryfikacja zgodności urządzeń z ofertą i kartami katalogowymi;
sprawdzenie numerów seryjnych modułów, falownika i magazynu energii;
kontrola prowadzenia przewodów, oznaczeń i zabezpieczeń;
kontrola jakości połączeń elektrycznych;
weryfikacja działania systemu monitoringu;
weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej.
7. Pomiary i uruchomienie
pomiar rezystancji izolacji obwodów DC i AC;
pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych;
pomiar rezystancji uziemienia;
pomiar impedancji pętli zwarcia;
sprawdzenie parametrów stringów PV;
sprawdzenie komunikacji falownika z magazynem energii;
sprawdzenie monitoringu i dostępu Zamawiającego;
próba ładowania i rozładowania magazynu energii.
8. Odbiór robót
Warunkiem odbioru jest prawidłowe wykonanie robót, pozytywne wyniki pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie dokumentacji odbiorowej. Odbiór potwierdzany jest protokołem odbioru końcowego.
9. Dokumenty odbiorowe
dokumentacja powykonawcza;
schemat jednokreskowy powykonawczy;
protokoły pomiarów;
protokół uruchomienia instalacji PV;
protokół uruchomienia magazynu energii;
protokół szkolenia użytkowników;
oświadczenie Wykonawcy;
karty gwarancyjne, instrukcje i deklaracje zgodności.
10. Gwarancja
Minimalne okresy gwarancji dla urządzeń określa OPZ i Załącznik nr 1. Gwarancja na roboty montażowe nie może być krótsza niż okres wskazany w SWZ i ofercie Wykonawcy.
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