STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Publiczne Przedszkole w Brzostku
PV 28,00 kWp + magazyn energii 40,00 kWh

# 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,00 kWp wraz z magazynem energii o pojemności 40,00 kWh w obiekcie przy ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego 11 w Brzostku.

# 2. Zakres robót

dostawa urządzeń i materiałów zgodnych z OPZ oraz ofertą Wykonawcy;

montaż konstrukcji wsporczej i modułów PV;

montaż falownika hybrydowego i magazynu energii;

wykonanie tras kablowych, instalacji DC i AC, połączeń wyrównawczych i uziemienia;

montaż rozdzielnic, zabezpieczeń i rozłączników zgodnie z projektem;

wykonanie oznakowania, w tym oznakowania PV i informacji o napięciu DC;

konfiguracja, uruchomienie, testy, pomiary i szkolenie użytkowników;

przekazanie dokumentacji powykonawczej i gwarancyjnej.

# 3. Materiały i urządzenia

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z dokumentacją projektową, OPZ, STWiORB oraz ofertą Wykonawcy. Zmiana urządzeń względem oferty wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

# 4. Wymagania montażowe

przewody DC należy prowadzić w sposób uporządkowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV;

połączenia DC należy wykonywać z użyciem kompatybilnych złączy jednego typu i producenta;

falownik i magazyn energii należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami wentylacyjnymi;

przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej, jeżeli dotyczy;

wszystkie rozdzielnice, trasy i przewody należy trwale oznakować;

połączenia śrubowe należy dokręcać momentami zgodnymi z instrukcjami producentów.

# 5. Wymagania ppoż. i BHP

Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Instalacja musi zostać oznakowana zgodnie z wymaganiami dla instalacji PV. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca robót oraz za prowadzenie robót w sposób niepowodujący zagrożenia dla użytkowników obiektu.

# 6. Kontrola jakości

weryfikacja zgodności urządzeń z ofertą i kartami katalogowymi;

sprawdzenie numerów seryjnych modułów, falownika i magazynu energii;

kontrola prowadzenia przewodów, oznaczeń i zabezpieczeń;

kontrola jakości połączeń elektrycznych;

weryfikacja działania systemu monitoringu;

weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej.

# 7. Pomiary i uruchomienie

pomiar rezystancji izolacji obwodów DC i AC;

pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych;

pomiar rezystancji uziemienia;

pomiar impedancji pętli zwarcia;

sprawdzenie parametrów stringów PV;

sprawdzenie komunikacji falownika z magazynem energii;

sprawdzenie monitoringu i dostępu Zamawiającego;

próba ładowania i rozładowania magazynu energii.

# 8. Odbiór robót

Warunkiem odbioru jest prawidłowe wykonanie robót, pozytywne wyniki pomiarów, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie dokumentacji odbiorowej. Odbiór potwierdzany jest protokołem odbioru końcowego.

# 9. Dokumenty odbiorowe

dokumentacja powykonawcza;

schemat jednokreskowy powykonawczy;

protokoły pomiarów;

protokół uruchomienia instalacji PV;

protokół uruchomienia magazynu energii;

protokół szkolenia użytkowników;

oświadczenie Wykonawcy;

karty gwarancyjne, instrukcje i deklaracje zgodności.

# 10. Gwarancja

Minimalne okresy gwarancji dla urządzeń określa OPZ i Załącznik nr 1. Gwarancja na roboty montażowe nie może być krótsza niż okres wskazany w SWZ i ofercie Wykonawcy.